**Ausschreibungstext**

Produkt: **Be- und Entlüftungskamin**

Produktgruppe: **SA50**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.0** | **Be- und Entlüftungskamin**  als Luftzu- und abführleitung mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität durch Modulbauweise zur einfachen Mon- und Demontagemöglichkeit für die Ergänzung von Kaminzubehör ohne Baustellenschweißung hergestellt, bestehend aus Einzelmodulen wie nachfolgend beschrieben, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.  **Be-/Entlüftungskamin** aus vertikalem Kaminrohr DN100 *(oder DN150,DN200)* mit Dunsthut inkl. insektensicherem Edelstahlsieb (Maschung 1,0x1,0 mm).  **Be-/Entlüftungskamin** zur seitlichen Bauwerkseinführung (90°) aus Kaminrohr DN100 *(oder DN150,DN200)* mit Entwässerungsstutzen 1/2"  **Klemmflansch** als am Kaminrohr DN100 *(oder DN150,DN200)* stufenlos verstellbarer Mauer- oder Aufdübelflansch aus speziellem Edelstahlring mit Klemmplatte, Dichtring und Montagematerial.  **Aufdübelflansch** als angeschweißter Mauer- oder Aufdübelflansch am Kaminrohr DN100 *(oder DN150,DN200)* aus speziellem Edelstahlring und Montagematerial.  **Gliederkettendichtung** mit Edelstahlschrauben zur Abdichtung des Be-/Entlüftungskamin DN100 *(oder DN150,DN200)* in der Bauwerksdurchführung.  **Rohrkonsolen** mit Rohrschelle zum Abfangen für das vertikale Kaminrohr DN100 *(oder DN150,DN200)* mit einstellbaren Wandabstand (Rohrachse)bis 350mm.  Typ: SA50  Nennweite: DN100 *(oder DN150, DN200)*  Kaminlänge: ………………… mm  (vertikal) inkl. 1000 mm über OK-Gelände  Kaminlänge: ………………… mm für seitlichen Abgang  (horizontal)  Klemmflansch: 1 Stück DN100 *(oder DN150, DN200)*  Aufdübelflan.: 1 Stück DN100 *(oder DN150, DN200)*  Glieder.-dich.: 1 Stück DN100 *(oder DN150, DN200)*  Rohrkonsolen:1 Stück DN100 *(oder DN150, DN200)*  Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A)  Hersteller:  ATUS Water & Steelwork  Udo Utler  Obergasse 17 – 63674 Altenstadt  Telefon: +49 (0) 6047 / 986676  Fax: +49 (0) 6047 / 986678  Wie vor beschrieben liefern und mit Dübelsystem M10, A4 komplett montieren. | 1 | Stck |  |